Идентификация параметров источника питания промышленной электрической сети

А.О. Кашканов

Волжский государственный университет водного транспорта

Аннотация: Предлагается способ идентификации значений параметров источника питания промышленной электрической сети методом множественной линейной регрессии, позволяющий определить его внешнюю характеристику на основании выборки текущих значений напряжения и тока в узле нагрузки. Такой подход позволяет в режиме реального времени  формировать управляющий сигнал на устройства динамической компенсации искажений напряжения.

Ключевые слова: схема замещения, регулирование напряжения, множественная линейная регрессия.

Задача идентификации параметров источника питания (полного внутреннего сопротивления и напряжения холостого хода) промышленной электрической сети возникает при анализе влияния электроприемников с изменяющимся коэффициентом мощности на величину падения напряжения на полном внутреннем сопротивлении источника [1]. Внутреннее сопротивление источника определяется структурой и протяженностью электрической сети объекта; ниже будем считать его постоянным. Под напряжением холостого хода источника в данной статье понимается напряжение промышленной сети переменного тока, приведенное ко вторичной обмотке трансформатора питания объекта (далее — напряжение источника). Это напряжение может изменяться в определенных пределах согласно [2] и требует измерения в режиме реального времени. Вместе с тем, прямое измерение напряжения источника и сопротивления питающей линии возможно лишь при отключении нагрузки от источника, что потребует остановки производственного процесса.

Ниже предлагается способ, при котором полное внутреннее сопротивление и напряжение источника могут быть определены с помощью математической модели эквивалентного электроприемника с источником питания [3] методом множественной линейной регрессии [4] на основании действующих значений тока и напряжения в узле нагрузки. Эти параметры определяют внешнюю характеристику источника, зная которую возможно в реальном времени определять амплитуду колебаний напряжения в узле нагрузки и формировать управляющий сигнал на устройства динамической компенсации искажений напряжения (ДКИН).

Рассмотрим эквивалентную схему замещения узла нагрузки (рис. 1),

где  – напряжение источника питания;  – напряжение в узле нагрузки;  – падение напряжения на питающей линии;  – соответственно эквивалентное активное и реактивное сопротивление питающей линии;  – ток, потребляемый нагрузкой;  – соответственно эквивалентное активное и реактивное сопротивление нагрузки.

Значения  и  измеряются с помощью установленных в ДКИН датчиков тока и напряжения.

Согласно рис. 1 напряжение в узле нагрузки определяется текущим значением напряжения источника питания, уменьшенным на величину падения напряжения на сопротивлении питающей линии

| , |  |
| --- | --- |

где  – полное сопротивление питающей линии.

Раскладывая падение напряжения  на активную  и реактивную  составляющую, получим уравнение вида [5, 6]

| , |  |
| --- | --- |

или в скалярной форме

| . | (1) |
| --- | --- |

Приняв

| , | (2) |
| --- | --- |

получаем соотношение

| , | (3) |
| --- | --- |

представляющее собой выражение множественной линейной регрессии

| , | (4) |
| --- | --- |

с двумя переменными , в котором соответствует; коэффициентам регрессии  отвечают величины .Эти коэффициенты изначально неизвестны и определяются с помощью обучающего набора данных. Для этого проводится некоторое количество  измерений напряжения в узле нагрузки  при различных активном и реактивном токах , потребляемых нагрузкой, где . Эти данные определяют значения

– матрицы потребляемых токов размерности ,

– матрицы напряжений в узле нагрузки размерности ,

зная которые можно с помощью матричного метода [7, 8] по формуле

| . | (5) |
| --- | --- |

найти значения коэффициентов регрессии  размерности .

Таким образом, в соответствии с (3)-(5) определяются значения напряжения источника  и параметры схемы замещения питающей линии .

На примере тестового набора данных произведем расчет величин  для типовых значений = 0.05, 0.16, 0.28 и 0.4 Ом. Общее количество возможных комбинаций  при этом равно 16. Тогда матрица  имеет следующий вид:

.

Напряжение источника питания примем равным . Как было сказано выше,  может изменяться под воздействием внешних факторов. Учтем это обстоятельство при вычислении текущих значений напряжения источника с помощью генератора случайных чисел, распределенных по нормальному закону с математическим ожиданием  и среднеквадратичным отклонением . Этот параметр в процессе вычислений последовательно принимает значения, равные 1%, 2.5% и 5% от , что соответствует амплитуде колебаний напряжения ±2%, ±5% и ±10% [2].

Установленную мощность узла нагрузки  считаем равной 40кВА, 20кВА, 10кВА и 2кВА. Значения мощности подобраны таким образом, чтобы при минимальном сопротивлении питающей линии и максимальном значении мощности (и наоборот) .

Для всех возможных комбинаций ,  и  производится численное моделирование, алгоритм реализации которого включает в себя следующие этапы.

- Определяется размер выборки данных .

- Определяются стартовые значения , , и  (в рассматриваемом примере , , ).

- С помощью генератора случайных чисел формируется массив значений полной мощности (потребляемой нагрузкой) размерности K, с математическим ожиданием  и среднеквадратичным отклонением  .

- Для каждого значения  аналогично пункту 5 определяется [9] коэффициент мощности  с параметрами .

- Выполняется расчет значений активной и реактивной мощности потребляемых нагрузкой.

- По формулам (1), (2) определяются текущее напряжение и ток в узле нагрузки, для текущих значений , ,  и  вычисляется матрица коэффициентов регрессии .

- Производится сравнение коэффициентов регрессии  с исходными значениями  и вычисляется относительная ошибка по формулам , , .

- С целью уменьшения статистической погрешности пункты 3 – 7 повторяются в цикле достаточное количество раз по завершению которого выбирается максимальное значение полученной ошибки.

- Аналогично в цикле повторяются пункты 3 – 8 для каждого значения сопротивления питающей линии .

- Пункты 3 – 9 повторяются для каждого значения мощности узла нагрузки , для каждого эксперимента определяется своя погрешность измерений.

- Пункты 3 – 10 повторяются для каждого значения амплитуды колебаний напряжения , для каждого эксперимента определяется своя погрешность измерений.

- Пункты 1 – 11 повторяются с большим  до тех пор, пока  разница ошибки вычислений между текущим и предыдущим шагами не станет достаточно малой. Для каждого  определяется своя погрешность измерений.

В результате имеем матрицу коэффициентов регрессии  для различных , ,  и  и по полученным данным оценки точности вычисления значений строим представленные на рис. 2 – 4 графики зависимостей.

Из рис. 2 следует, что точность вычисления значения напряжения перестает существенно увеличиваться при размере выборки от 32 и устанавливается в пределах 3% при колебаниях напряжения источника , не превосходящих 10%

Из рис 3 следует, что значение потребляемой мощности  несущественно сказывается на погрешности вычисления напряжения источника  и при уменьшении  в 20 раз уменьшается только в два раза.

В свою очередь, точность вычисления активного и реактивного сопротивлений имеет ярко выраженную обратную зависимость от мощности  (рис. 4). Это объясняется соизмеримостью значений падения напряжения на сопротивлении питающей линии и колебаний напряжения источника.

По результатам эксперимента можно сделать следующий вывод: практически приемлемая точность (5 %) вычисления напряжения в результате обучения достигается при количестве измерений  не менее 16, а для вычисления полного сопротивления питающей линии величина  должна быть не менее 128. После определения параметров источника питания производится расчет коэффициентов усиления и постоянных времени звеньев объекта управления и регулятора [10]. Дальнейшее обучение требуется для обновления значения напряжения источника и производится по мере поступления очередных данных измерений.

Литература

- Кондратьева Н.П., Юран С.И., Владыкин И.Р. и др. Инновационные энергосберегающие электроустановки для предприятий АПК Удмуртской Республики. // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1632.

- Жежеленко И. В., Саенко Ю.Л. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 2000. 253 с.

- Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е. Применение математических моделей электрической нагрузки в расчетах энергосистем и надежности электроснабжения промышленных потребителей. М.: ЭЛЕКС КМ, 2008. 248 с.

- Stedinger J. Negative binomial regression of electric power outages in hurricanes // Journal of infrastructure systems, 2005. December. pp. 258-267.

- Змиева К.А., Хайро Д.А., Должникова Е.Ю. Снижение потерь и повышение качества электроэнергии за счет применения устройств корректировки параметров питающего напряжения электропотребителей // журнал «Электротехнические комплексы и системы управления». 2012. №3. с 16-21.

- Зайцев А.И., Плехов А.С., Чувашин Е.Е. Альтернативные энергосберегающие источники реактивной мощности // Электротехнические комплексы и системы управления. 2011. №44. с 8-13.

- Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Книга 1. В 2-х книгах. М.: Финансы и статистика, 1986. 366 с.

- Хрущев Ю.В.,  Панкратов А.В., Бацева Н.Л., Полищук В.И., Тавлинцев А.С. Методика идентификации статических характеристик нагрузки по результатам активного эксперимента // Известия Томского политехнического университета. Техника и технологии в энергетике. Т 325. 2014. №4. с 164-175.

- Dixon J., Moran L., Rodriguez J., etc Reactive power compensation technologies: State-of-the-art review // Proceedings of the IEEE (vol 93, issue 12). 2005. pp. 2144-2164.

- Кашканов А.О., Плехов А.С., Федосенко Ю.С. Математическая модель узла нагрузки с эквивалентным электроприемником // Инженерный вестник Дона, 2015, №3, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3119.

References

- Kondrat'eva N.P., Yuran S.I., Vladykin I.R. i dr. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1632/.

- Zhezhelenko I. V., Saenko Yu.L. Pokazateli kachestva elektroenergii i ikh kontrol' na promyshlennykh predpriyatiyakh [Power quality and it's control in industrial plants] 3-e izd., pererab. i dop. M.: Energoatomizdat, 2000. 253p.

- Gurevich Yu.E., Libova L.E. Primenenie matematicheskikh modeley elektricheskoy nagruzki v raschetakh energosistem i nadezhnosti elektrosnabzheniya promyshlennykh potrebiteley [The use of mathematical models of the electrical load in the calculation of the reliability of power systems and power supply of industrial consumers]. M.: ELEKS KM, 2008. 248p.

- Stedinger J. Negative binomial regression of electric power outages in hurricanes. Journal of infrastructure systems, 2005. December. pp. 258-267.

- Zmieva K.A., Khayro D.A., Dolzhnikova E.Yu. Elektrotekhnicheskie kompleksy i sistemy upravleniya. 2012. №3. pp 16-21.

- Zaytsev A.I., Plekhov A.S., Chuvashin E.E. Elektrotekhnicheskie kompleksy i sistemy upravleniya. 2011. №44. pp 8-13.

- Dreyper N., Smit G. Prikladnoy regressionnyy analiz.[The application of regression analysis] Kniga 1. V 2-h knigah. M.: Finansy i statistika, 1986. 366 p.

- Khrushchev Yu.V.,  Pankratov A.V., Batseva N.L., Polishchuk V.I., Tavlintsev A.S. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Tekhnika i tekhnologii v energetike. T 325. 2014. №4. pp. 164-175.

- Dixon J., Moran L., Rodriguez J., etc Reactive power compensation technologies: State-of-the-art review. Proceedings of the IEEE (vol 93, issue 12). 2005. pp. 2144-2164.

- Kashkanov A.O., Plekhov A.S., Fedosenko Yu.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3119.

# Text boxes

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения узла нагрузки

Рис. 3. Зависимость погрешности  от величины выборки данных  установленной мощности нагрузки  при  ± 2%.

Рис. 4. Зависимость погрешности от величины выборки данных  установленной мощности нагрузки и амплитуды колебаний напряжения .

Рис. 2. Зависимость погрешности  от величины выборки данных  и среднеквадратичного отклонения .